[첨부1]

- 부천역곡 공공주택지구 조성공사 -

신기술·특허공법 선정 제안요청서

[ 제안공법 : 장치형-여과형 초기우수처리시설 ]

2023. 04.

						목 차

1. 사업개요	1

2. 선정대상 공법개요	2

3. 참가자격 및 제출서류	5

4. 제안서 작성방법 및 유의사항	6

5. 제안서 평가기준	8

6. 제안서 평가 절차 및 방법	12

7. 제안 요청사항	14

8. 작성서식	19

【별첨1】 공사비산출내역 작성서식(엑셀파일)

【별첨2】 관련도면 및 제공자료(CAD파일, PDF파일)

1. 사업개요

공 사 명 : 부천역곡 공공주택지구 조성공사

사업규모 : 661,953㎡  (부천도시공사 사업구역 : 94,466㎡)

착 공 일 :  2023년 09월 이후(예정)

※ 착공일정은 현장여건 등에 따라 변동 가능

사업위치 : 경기도 부천시 춘의동, 역곡동 일원

사업지구 위치도

2. 선정 대상 공법 개요

선정목적

｢부천역곡 공공주택지구 조성공사｣ 중 비점오염저감시설을 설치함에 있어 경제적이고 안전성 및 유지관리성이 우수한 공법을 선정하여 설계에 반영하는데 그 목적이 있음.

선정대상 : 초기우수처리시설(장치형-여과형) 3개소

공법규모 및 유의사항

규모

□ 비점오염저감시설 유역별 처리유량

선정대상	A유역	B1유역	C2유역
저감대상면적(㎡)	33,360	53,454	54,362
수질처리유량 WQF(㎥/hr)	83.4	133.6	135.9

※ 상기 저감대상면적 및 수질처리유량은 토지이용계획변경, 인허가협의, 관계기관 협의, 상위계획 변경 및 제영향평가 결과 등에 따라 변경될 수 있으며, 실시설계 시 설치위치, 설치현황 등 변경될 수 있음.

공법

제안

유의

사항

□ 비점오염저감시설의 설치 및 관리 운영 매뉴얼(환경부, 2020.10) 기준 만족

- 설치 심도 최소화 등 유지관리(여재 교체, 장비 수선 등)가 가능한 위치 및 구조

- 시설효과를 확인할 수 있는 모니터링 시스템 적용

- 무인운전이 가능하고, 중앙감시 및 관리가 가능토록 감시제어 시스템 등 적용

- 역세척 실시 후 오수관 또는 합류식관거로 역세척수 등 자동 연계처리

- 여과선속도 20m/h 이하, 연간 SS제거효율 80% 이상 등

□ 비점오염저감시설 성능검사 방법 및 절차 등에 관한 규정 [환경부고시 제2020-62호(2020.03.)] 만족

- 한국환경공단 성능검사 후 판정서를 발급받은 시설에 한하여 선정

□ 전체 구조물, 기계설비 일체, 역세척 설비, 정체수 등 배수설비를 포함하여 내역서 및 견적서를 제출하고 구조물 규격 등 관련도면은 필수적으로 작성, 제출

공사기간(예정) : 2023년 ~ 2027년 (사업여건에 따라 변동될 수 있음)

초기우수처리시설 설치위치도

유역별 상세설치도

A 유역	B1 유역
C2 유역

※ 상기 저감면적 및 수질처리유량은 토지이용계획변경, 인허가협의, 관계기관 협의, 상위계획 변경 및 제영향평가 결과 등에 따라 변경될 수 있음.

3. 참가자격 및 제출서류

참가자격(공고문과 동일)

가. 공모일 기준으로 국내에 사업장을 두고 있고, 기술제안 대상에 적용 가능한 신기술 또는 특허공법 보유자(전용실시권자 포함)로서, 제안공법에 대한 권리 행사에 제약이 없고 공법에 대한 소송 및 분쟁에 관련되지 않은 업체 (※특허 통상권자 및 신기술 사용협약자는 제외)

나. 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제13조 및 동법 시행규칙 제14조에 의한 자격요건을 구비하고, 「환경기술 및 환경산업 지원법」제2조, 제15조, 동법 시행령 제22조의4, 동법 시행규칙 제30조4항,「물환경보전법」등에 따라 수질분야 환경전문공사업을 등록한 업체

다. 부천도시공사와 기술사용 협약에 동의하는 업체

제출서류(공고문과 동일)

가. 제출일시 : 2023. 4. 18(화, 1일간) 10:00～17:00

나. 제출장소 : 경기도 부천시 소사로 482 부천도시공사 도시개발부 사무실 (방문접수에 한함)

다. 제출서류 : 작성방법 및 제출서류는 첨부된 제안요청서를 숙지하고 작성하기 바랍니다.

① 참가공문(회사대표 공문) 1부

② 참가신청서류 1식

③ 참가자격 증빙서류 1식

④ 신기술･특허관련 증빙서류 1식

⑤ 요약서 1부

⑥ 정량평가서 1부

⑦ 정성평가서 1부

⑧ 첨부서류 1식

라. 제출부수 : 원본 1부, 사본 9부 (전산자료 USB 메모리 1식 별도 제출)

구분	제출 부수	작성항목	제한분량	제안사 정보(표지)	비 고
원본	1부	-정량평가항목 -정성평가항목	-정량평가 : 제한없음 -정성평가 : 30페이지이내(한글)	포함	표지, 목차, 간지, 인쇄내용 없는 면은 쪽수 미포함 A3는 2쪽으로 계상
사본	9부	-정성평가항목	-정성평가 : 30페이지이내(한글)	미포함

4. 제안서 작성방법 및 유의사항

제안서 작성방법

가. 제공된 서식 및 작성기준을 준수하여야 한다.

나. 작성기준

① 표지 : 백상아트지

② 내용 : 백상지 A4 종방향으로 작성(A3 용지는 A4 2장으로 환산, 이외 사용금지), 본드접착 좌편철, 인쇄는 칼라, 단면인쇄

③ 쪽번호 표시는 하단중앙에 표기하며, 총 매수에 대한 해당 쪽수를 표기(예:30-1, 30-2)

④ 총 분량(표지, 목차 및 간지 제외)은 A4 30쪽 이내로 작성하여 10부를 제출한다.

※ 원본 1부 표지 및 내용에만 회사명등 표기허용, 사본 9부 표지 및 내용에는 회사명, 공법명(장·단점 및 특징 기술시 타사공법명 포함), 특허번호 등 표기 불가

⑤ 주요 목차는 준수하고 소목차 및 세부내용은 자유롭게 작성 가능함.

⑥ 제시된 글씨 폰트를 사용함.

⑦ 작성방법 미준수 시 최종 평가점수에서 감점됨.

※ 5. 제안서 평가기준 중 세부평가기준 “라. 감점기준” 참고(13Page)

다. 출력물 10부 중 원본 1부를 제외한 사본 9부는 제안서 표지 및 내용에 제안 회사명(로고포함)의 노출을 금지함.

구분	제출 부수	작성항목	제한분량	제안사 정보(표지)	비 고
원본	1부	-정량평가항목 -정성평가항목	-정량평가 : 제한없음 -정성평가 : 30페이지이내(한글)	포함	표지, 목차, 간지, 인쇄내용 없는 면은 쪽수 미포함 A3는 2쪽으로 계상
사본	9부	-정성평가항목	-정성평가 : 30페이지이내(한글)	미포함

라. 작성기준 위반 시 보완 및 재제출하여야 하며, 보완요청일로부터 2일 이내에 제출해야함. 보완 제출기한 초과 시 당초 서류만으로 평가하고, 당초 제출된 서류가 명확하지 않아 평가가 불가능한 경우에는 해당공법(제안업체)을 제외하고 평가함.

마. 제출한 자료 중 평가결과에 영향을 미치는 사항의 중대한 허위 또는 오류가 있다고   위원회에서 판단한 경우 해당 평가항목은 “0점” 처리함.

제안서 작성 및 제출 세부내용(총괄표)

가. 원본 1부(2~7: 통합제본, 8: 별도제본)

목 차	작 성 항 목	작성방법	비 고
1. 제안 제출공문	① 회사대표 공문	-
2. 참가신청서류	① 표지 ② 목차 ③ 공법제안 참여신청서 ④ 청렴서약서 ⑤ 성실이행각서 ⑥ 개인정보 제공 동의서	-	<서식1> <서식2> <서식3> <서식3-1> <서식3-2> <서식3-3>
3. 참가자격증빙서류	① 법인등기부등본 ② 법인 인감증명서(사용인감인 경우 사용인감계) ③ 사업자등록증 ④ 신용등급 증명서류 ⑤ 건설업 등 관련 면허 증빙서류 ⑥ 성능검사 확인서(판정서) ⑦ (필요시)위임장 및 재직증명서	-	<서식4>
4. 신기술･특허관련 증빙서류	① 공법보유증명서 등 ex) 신기술·특허증 사본, 특허등록원부 사본, 전용실시권 증명서류 사본 등 ② 신기술․특허 사용협약 체결 동의서	-	<서식5>
5. 제안 요약서	① 제안 요약서	-	<서식6>
6. 정량평가	① 공사비 ② 경영상태	평가항목반영 (페이지제한 없음)	<서식7, 7-1>
			<서식7-2>
7. 정성평가	① 공법설명서 요약서 ② 공법설명서	평가항목반영 (30페이지이내)	<서식8, -1, -2, -3, -4, -5>
8. 첨부서류	① 공사비산출내역서 및 산출근거자료 ② 도면(설치 평면도)	엑셀파일 -	별첨 서식 자유서식
9. 기타서식	① (필요시) 질의서		<서식9>

※ 9.기타서식(질의서)은 필요시 4/12(수)까지 이메일(jik01@best.or.kr)로 제출

※ 4.신기술･특허관련 증빙서류(신기술․특허 사용협약 체결 동의서)는 평가 완료 후 최종 선정업체만 제출 예정

나. 사본 9부(업체명, 업체로고 등 미표시)

목 차	작 성 항 목	작성방법	비 고
1. 정성평가	① 표지(업체명 미표시) ② 공법설명서 요약서 ③ 공법설명서	평가항목반영 (30페이지이내)	<서식10, -1, -2, -3, -4, -5, -6 >

다. 전산자료 제출

① 전체자료는 PDF파일로 변환하여 하나의 압축파일로 제출(파일명 : 기업명.zip)

② 공사비 산출내역서 및 산출근거자료는 엑셀파일 제출(산식유지, 파일명 : 기업명.xls)

③ 공법제안 발표자료(공법설명서 및 공법설명서 요약서) 별도 제출(기업명.pdf)

④ 상기 내용을 포함한 USB 메모리 제출(라벨에 기업명명기)

5. 제안서 평가기준

제안서 평가기준

가. 본 평가기준은 『부천역곡 공공주택지구 조성공사 신기술․특허공법(장치형-여과형 초기우수처리시설)』 선정을 위한 기술제안서 평가기준임.

나. 제출자료에 중대한 허위 또는 오류가 있다고 공법선정위원회에서 판단한 경우 해당 평가 항목은 0점 처리함.

다. 제안서 평가항목 및 세부평가사항

구분	평가항목	평가주안점	배점	평가방식
합계			100
정량평가 (20)	공사비	∘제안된 신기술․특허공법 평균대비 공사금액	10	절대평가
	경영상태	∘신용평가등급	10
정성평가 (80)	성능·품질	∘부하변동의 대응성 ∘수질확보의 안정성 ∘역세척 공정의 효율성	25	상대 평가
	시공성	∘시공경험의 적정성 ∘현장여건 적합성 ∘시공의 간편성	25
	안전성	∘시설물의 안전성 ∘안전관리계획의 적정성	15
	유지관리성	∘계획수립의 적정성 ∘관리비용의 적정성 ∘관리방법의 적정성	15

※ 평가주안점을 토대로 평가위원이 정성평가 대상 업체 수에 따라 상대평가함.

세부평가기준

가. 공사비 평가(공사비 산출시 설계내역서 및 견적서 작성 유의사항 준수)

① 평가기준 : 공법제안참여자의 평균공사비를 기준으로 아래 비율에 따라 평가함.

② 평가방법 : (해당 공법제안자 공사비 ÷ 공법제안 평균 공사비) × 100

- 공법제안 평균 공사비는 최저가 및 최고가를 제외한 나머지 업체의 평균을 적용하며, 제안신기술·공법의 공사비 건수가 5개 이하일 경우 모든 제안금액의 평균 적용

③ 배점기준 :

구 분	~90%미만	90%이상~ 95%미만	95%이상~ 100%미만	100%이상~ 105%미만	105%이상
평 점	10.0	9.0	8.0	7.0	6.0

나. 경영상태 평가

① 제안공고일 기준 최근 1년 이내에 평가한 회사채․기업어음에 대한 신용평가등급이나 기업신용평가등급으로 유효기간 안에 있는 가장 최근의 신용평가등급으로 아래 평점에 따라 평가함.

② 합병한 업체는 합병 후 새로운 신용평가등급으로 평가하며, 그 전까지는 합병대상 업체 중 가장 낮은 업체의 신용평가등급을 적용함.

ⓐ 회사채에 대한 신용평가등급	ⓑ 기업어음에 대한 신용평가등급	ⓒ 기업신용평가등급	평점
AAA		ⓐ의 AAA에 준하는 등급	10.0
AA+, AA°, AA-	A1	ⓐ의 AA+, AA°, AA-에 준하는 등급	10.0
A+, A°, A-	A2+, A2°, A2-	ⓐ의 A+, A°, A-에 준하는 등급	10.0
BBB+, BBB°, BBB-	A3+, A3°, A3-	ⓐ의 BBB+, BBB°, BBB-에 준하는 등급	10.0
BB+, BB°	B+	ⓐ의 BB+, BB°에 준하는 등급	10.0
BB-	B°	ⓐ의 BB-에 준하는 등급	9.8
B+, B°, B-	B-	ⓐ의 B+, B°, B-에 준하는 등급	9.6
CCC+ 이하	C 이하	ⓐ의 CCC+에 준하는 등급 이하	6.0

다. 정성적 평가(상대평가)

① 정성적 평가는 평가항목별 등급을 5등급(수, 우, 미, 양, 가)으로 구분하여 평가하며 항목별 등급에 따라 평점을 부여함.

② 평가항목별 배점기준

등 급	수	우	미	양	가
배점비율(%)	100	90	80	70	60
점수예시(점)	25.0	22.5	20.0	17.5	15.0

③ 정성평가(상대평가) 시 적용할 참여업체수별 등급배분은 다음과 같이 평가함.

업체 수	등 급
	수	우	미	양	가
2,3	1	1	(1)
4	1	1	1	1
5	1	1	2	1
6	1	1	2	1	1
7	1	1	3	1	1
8	1	2	3	1	1
9	1	2	3	2	1
10	1	2	4	2	1

④ 세부평가사항

구 분	평가항목	세부평가사항		배점	평가방식
정성평가 (80)	성능·품질 (25)	∘부하변동의 대응성	-수질 변동에 따른 처리효율 적정성 (처리효율 저하시 대책 제시)	10	상대 평가
		∘수질확보의 안정성	-장래 수질기준 강화에 대한 대응성 (SS이외의 T-N, T-P, 중금속류 등)	10
		∘역세척 공정의 효율성	-역세척 공정의 효율성과 세척수 확보 및 처리방안 적정성	5
	시공성 (25)	∘시공경험의 적정성	-유사사례 시공경험 등 -지자체 및 환경청 요구사항 조치사례	8
		∘현장여건 적합성	-초기우수처리시설 배치계획의 적정성 (관련도면 참고하여 배치계획 수립)	10
		∘시공의 간편성	-기존공법 대비 시공의 간편성 -시공중 장비운용 및 시공연속성	7
	안전성 (15)	∘시설물의 안전성	-기존공법 대비 안전시설의 적정성 (시설 내․외부 각종 안전시설 등)	8
		∘안전관리계획의 적정성	-사고 요인분석 및 예방대책 적정성 (공사중 및 운영시)	7
	유지 관리성 (15)	∘계획수립의 적정성	-유지관리 및 인허가계획 수립 적정성 [공사중, 공사후(인수인계)]	5
		∘관리비용의 적정성	-유지관리비용의 적정성 [공사중, 공사후(인수인계)]	5
		∘관리방법의 적정성	-관리 용이한 단면 및 방법 효율성 (보수, 교체, 준설, 시료채취 등)	5

⑤ 항목 평가를 위한 자료를 미제출한 경우 “가” 등급으로 처리

주) 제안업체의 정성적 평가 최종 점수는 각 평가위원의 정성적 평가 합계점수 중에서 최고점수와 최저점수를 제외하고 나머지 평가점수를 합산하여 산술평균한 점수로 산정함.

(단, 최고점수 또는 최저점수가 2개 이상인 경우는 하나만 제외)

라. 감점기준 (평가 최종점수에서 감점)

① 평가위원 사전접촉 감점 (10점)

- 공법선정 공고일 부터 제안서 평가일까지 제안 참여자 및 해당 제안과 관련하여 제안 참여자와 이해관계를 같이 하는 자(협력업체 등)의 소속 임ㆍ직원이 해당 자재선정과 관련하여 평가위원에게 사전접촉(접촉은 직접 또는 전화, SNS, 문자, e-메일 등을 활용하여 의도적으로 인식시키는 행위를 포함)한 것이 확인된 경우 10점 감점

※ 사전접촉 행위가 확인(신고)된 경우 제안 업체는 발주처의 사실관계 조사에 즉시 응하여야 함.

② 제안서 작성위반 감점 (5점)

- 제안서 제출 부수(원본1, 사본9)는 충족해야하며 부족 시 1부당 0.2점 감점 (감점상한 1점)

- 제안서(정성평가서) 해당 페이지 30page 이하로 작성하며 초과 1페이지당(A4기준) 0.2점 감점(감점상한 1점)

※ A3규격은 A4 2페이지로 간주함. (표지, 목차, 간지 및 인쇄내용이 없는 면은 페이지 수에 미포함)

- 사본 제안서 내 회사명, 로고, 특허공법명, 특허번호 등 특정업체를 식별할 수 있는 표시가 있는 경우 표시당 1점 감점(감정상한 3점)

마. 평가 시 소수점 처리방법

① 평가점수에서 소수점이 발생한 경우에는 행정안전부 예규 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」 제2장 적격심사 기준 제11절 “3. 소수점 처리방법”을 준용함.

※ 소수점 처리방법

1) 시공비율은 백분율(%)로 소수점 셋째 자리에서 버린다.

2) “1)” 이외의 경우는 소수점 다섯째 자리에서 반올림한다.

6. 제안서 평가절차 및 방법

평가항목 및 배점

구 분	평가항목	평가방법	배 점		비 고
합 계			100
정량적(객관적) 평가분야	공사비	절대평가	10	20	정량평가위원회평가 (사업부서)
	경영상태	절대평가	10
정성적(주관적) 평가분야	성능·품질	상대평가	25	80	공법선정위원회평가 (외부위원 7인)
	시공성	상대평가	25
	안전성	상대평가	15
	유지관리성	상대평가	15

평가방법 및 선정절차

가. 제안사(참가등록업체)가 1개사일 경우에는 재공고를 실시하며, 재공고 실시 결과 제안 참여자가 1개사인 경우 위원회에서 공법 평가 및 판단하여 공법을 선정함.

나. 제안 참여자가 2인 이상인 경우로서 위원회에서 해당 계약에 적용이 가능하다고 판단한 제안 중 정량적 평가분야와 정성적 평가분야의 평가점수를 합산하여 최고점수를 받은 자의 공법을 1순위로 선정하고, 최고점수가 동일한 제안 참여자가 2인 이상일 경우에는 정성적 평가 점수가 높은 제안자를 선순위자로 하고, 정성적 평가 점수도 동일한 경우에는 추첨으로 선정함.

다. 1순위로 선정된 자와 협상을 통해 신기술·특허공법의 사용협약을 체결하되, 협상이 결렬된 경우로서 차순위자가 있는 경우에는 차순위자 순으로 신기술·특허공법 사용협약을 체결하고 차순위자가 없는 경우에는 재공고를 통해 선정함.

※ 우선협상대상자가 신의성실 원칙 위반 시 공법에 대한 협약 해지될 수 있음.

라. 제안공법의 공정한 경쟁, 저가 입찰방지, 정성평가 참여기회 확대를 위해 제안업체 수가 4개사 이상 시 정성평가 대상을 아래표와 같이 정량평가 결과 제안업체 수의 상위 50%(최소 4개사 ~ 최대 6개사)로 적용합니다. 단, 동점자 발생 시 동점자를 포함하고, 참여업체 수에 따라 발표 및 질의응답 시간은 변경될 수 있음.

참여업체	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11이상
정성평가대상	재공고	2	3	4	4	4	4	4	5	5	6

마. 제안된 신기술·공법이 해당 공사에 적용하는 것이 타당하지 않다고 공법선정위원회가 판단한 경우에는 신기술·특허공법을 선정하지 않을 수 있음.

바. 제출된 서류에 대해서는 반환하지 않으며 또한, 평가완료 이후라도 제출된 서류에 허위가 발견될 시 선정취소 또는 계약해지 할 수 있음.

사. 1차 정량평가 실시 후 업체에 별도 통보하며, 통보받은 업체에 한하여 2차 정성평가를 실시함.

아. 공법제안사는 제출일에 제안서[10부(원본1부/사본9부)]를 사업부서(도시개발부)에 제출하고, 제안서 제출 시 평가위원 수만큼 번호를 추첨함.

자. 평가항목 및 배점기준은 제안요청서에 첨부된 기준에 의거 평가하고, 별도로 정하지  않은 사항에 대하여는 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」상  신기술․특허공법 선정기준에 의거 평가함.

차. 공고에 관하여 발생되는 이견은 발주처의 해석에 따름.

공법선정위원회(정성평가) 개최안내

가. 일시/장소 : 2023. 4. 27.(목요일) 14:00 / 부천도시공사 소통의방

[경기도 부천시 소사로 482 부천종합운동장 1층]

※ 상기 일정은 변동될 수 있으며, 변경 시 별도공지 예정임.

발표시 유의사항

가. 발표 시 입장인원은 1인으로 함.

나. 발표시간은 5분 이내이며 종료 1분전 경고알림, 시간 초과 시 중지함.

다. 질의응답 시간은 5분 이내로 함.

라. 금회 공법심의는 원활한 공법심의운영을 위해 발표 및 질의/응답시간은 조정될 수 있으며, 세부 일정에 대하여는 별도 통보 예정임.

마. 발표자는 지정된 장소(추후통보)에서 대기하고, 발표순서(당일추첨)에 따라 평가장에 입장함.

바. 발표당일 지정 시간 내 미참석자는 정성평가를 ‘0’점 처리함.

사. 발표 진행 중 회사명(타사공법명 포함) 노출 시 위원장이 1회 경고, 2회 이상 지속 시 정성평가 위원이 감점(노출 당 1점, 상한 3점)을 부여할 수 있음.

아. 발표 시 배포자료 : 공법설명서 사본 각 1부

7. 제안 요청사항

공법제안 유의사항

규모

□ 비점오염저감시설 유역별 처리유량

선정대상	A유역	B유역	C유역
저감대상면적(㎡)	33,360	53,454	54,362
수질처리유량 WQF(㎥/hr)	83.4	133.6	135.9

※ 상기 저감대상면적 및 수질처리유량은 토지이용계획변경, 인허가협의, 관계기관 협의, 상위계획 변경 및 제영향평가 결과 등에 따라 변경될 수 있으며, 실시설계 시 설치위치, 설치현황 등 변경될 수 있음.

공법제안

유의사항

□ 비점오염저감시설의 설치 및 관리 운영 매뉴얼(환경부, 2020.10) 기준 만족

- 설치 심도 최소화 등 유지관리(여재 교체, 장비 수선 등)가 가능한 위치 및 구조

- 시설효과를 확인할 수 있는 모니터링 시스템 적용

- 무인운전이 가능하고, 중앙감시 및 관리가 가능토록 감시제어 시스템 등 적용

- 역세척 실시 후 오수관 또는 합류식관거로 역세척수 등 자동 연계처리

- 여과선속도 20m/h 이하, 연간 SS제거효율 80% 이상 등

□ 비점오염저감시설 성능검사 방법 및 절차 등에 관한 규정 [환경부고시 제2020-62호(2020.03.)] 만족

- 한국환경공단 성능검사 후 판정서를 발급받은 시설에 한하여 선정

□ 전체 구조물, 기계설비 일체, 역세척 설비, 정체수 등 배수설비를 포함하여 내역서 및 견적서를 제출하고 구조물 규격 등 관련도면은 필수적으로 작성, 제출

일반사항

가. 초기우수처리시설 설치위치는 제시된 평면도, 종단면도 등 참고

나. 반드시, 현장을 확인 후 현장여건에 맞는 계획을 수립하여 제안하기 바람.

다. 공법설명서에 포함시켜야 할 항목(평가 주안점, 11Page ‘세부평가기준’ 참고)

① (성능·품질) 부하변동의 대응성, 수질확보의 안정성, 역세척 공정의 효율성 등 제시

② (시공성) 시공경험의 적정성, 현장여건 적합성, 시공의 간편성 등 제시

③ (안전성) 시설물의 안전성, 안전관리계획의 적정성 등 제시

④ (유지관리성) 유지관리계획의 적정성, 관리비용의 적정성, 관리방법의 적정성 등 제시

⑤ 기타 평가 배점에 해당되는 내용

구조물공사 제안조건

가. 초기우수처리시설 규격에 맞는 구조물을 견적가격에 포함하여 견적서를 제출함.

나. 구조체는 철근콘크리트(PC, RC)로 하되 구조물 설치를 위한 토공사(터파기, 되메우기 등) 비용은 견적에서 제외.

다. 구조물을 RC로 제안할 경우에는 산출근거와 상세내역을 제출하여야함.

라. 구조물의 구조적 안전성, 지반특성을 감안한 구조물 기초 안정성 등을 고려하여 구조물의 단면을 산정 후 안정성이 확보된 단면을 적용해야함.

마. 해당 시설의 처리구조에 적합한 구조물 규격 및 관련도면은 필수적으로 작성, 제출하여야 함.(역세척설비, 정체수 배수설비 설치를 위한 추가 공간 확보 등)

바. 토지이용계획, 지하매설물 및 유지관리 등을 반드시 고려하여 구조물 규격 선정필요

사. 상세내역을 성실히 작성하여 제출하시기 바라며, 구조물 비용 산정에 오류 및 누락 등이 발견될 경우 심사대상에서 제외될 수 있음.

아. 구조물은 적정위치를 선정하여 설치평면도를 작성하여야 하며 녹지, 보도, 차도 등 부지여건으로 인해 구조물 설치가 불가한 경우 대안을 제시하여야 함.

공사비 산정기준

가. 재료비, 노무비, 경비로 구분하여 직접공사비(순공사비)로 작성하고, 적용근거
명확히 표시, 일위대가표 등 산출근거 첨부하여 제출(1식 견적단가 불가하며, 1식 견적단가 제출시 평가 제외)

※ “순공사비”란 단가산출이나 일위대가에 의해 직접 산출되는 재료비, 노무비, 경비 등의 합계액(직접공사비)으로 부가가치세를 제외한 비용

예) 제안요청서에 적용단가 기재

․ 2023년 건설공사 표준품셈 적용

․ 2023년 상반기 대한건설협회 시중노임 적용

․ 자재는 2023년 4월 가격정보, 물가자료, 물가정보 중 최저가 적용

․ 국토교통부 2023년 상반기 건설공사 표준시장단가 적용

․ 기타 기준 적용 시 객관적 기준 명시

나. 동 공법은 향후 부지조성공사 내역에 포함되어 공사발주 되며 예정가격 산정시 직접공사비에 약 20～30%(부가세별도)의 제경비가 적용(비율은 발주당시 법정요율적용)되므로 제경비와 부가세를 제외하고 작성.

다. 적용품셈 및 자재단가의 적용기준 (적용근거를 명확히 표시)

① 2023년 건설공사 표준품셈 적용 또는 타 공공기관 공표한 일위대가

② 2023년 상반기 건설공사 표준시장단가 적용

③ 2023년 상반기 대한건설협회 시중노임 적용

④ 자재는 공고일 기준 최신 가격정보, 물가자료, 물가정보 중 최저가 적용

⑤ 단위 공사비 검증이 가능한 산출근거 첨부

- 일위대가, 단가산출, 자재가격, 나라장터 및 물가지 가격 등

⑥ 기타 기준 적용 시 객관적 기준 명시

라. 시방조건 및 공사여건이 특수하여 공사금액에 반영한 내용이 있을시 내역서에 명시.

마. 「비점오염저감시설의 설치 및 관리운영 매뉴얼(’20.10.)」, 「비점오염저감시설 성능검사 방법 및 절차 등에 관한 규정」(환경부고시 제2020-62호(2020.03.)에 적합하여야 하며, 전체 구조물, 기계설비 일체, 역세척설비, 정체수 배수설비를 포함하여 견적서를 제출.

※ 매뉴얼, 규정 등 관련기준 미달 시 선정대상에서 제외될 수 있음.

바. 여과재 교체 비용 및 준설비용 등 유지관리비 상세 견적 반드시 제출하여야 함.

사. 최종 업체선정 후, 시행방안(기술사용료 지급 또는 하도급계약)은 추후 협의하여 최종결정 함.

아. 계약 예규에 따라 하도급대금은 하도급부분에 해당하는 예정가격(순공사비+제경비+부가가치세)에 원도급공사의 낙찰률과 적정 하도급률을 곱한 금액으로 함.

하도급 대금 = 하도급부분에 해당하는 예정가격 ✕ 원도급공사의 낙찰률

(낙찰률이 80% 미만인 경우 80% 적용) ✕ 하도급률*(82%)

* 건설산업기본법상 하도급대금의 적정성 심사의 대상이 되는 원도급대금 대비 하도급대금 비율

유의사항

가. 실시설계 시 제출된 견적내용과 상이하거나 누락된 사항 발생 등 부적정한 사항이 발생될 경우 설계반영 취소될 수 있음.

나. 제안조건의 각 항목에 대하여 전부 작성해야 하며, 누락 시 정량평가 및 정성평가에서 불이익 발생할 수 있음.

다. 본 제안요청은 「부천역곡 공공주택지구 조성공사」 초기우수처리시설 설계 및 공사비 산출을 목적으로 하는 사항으로 최저가 견적을 제출하여도 반드시 설계 반영되는 사항이 아님.(경제성, 성능, 유지관리 등을 고려하여 위원회 평가 후 결정)

라. 설계반영 확정 후 아래 추가 제출도서를 부천도시공사 요구시점에 제출.

① 실시설계도서(도면, 시방서, 수량산출서, 계산서 등 설계서 일체)

② 세부계획서(유지관리계획, 계측관리계획 등)

③ 세부내역서, 일위대가(목록, 호표, 산정근거), 자재, 노임, 경비단가 산출근거

④ 기타 필요에 의하여 감독원이 요청하는 사항

마. 실시설계 시 토지이용계획, 유역면적, 유역분할 등 설계조건사항 변경과 품셈 및 설계지침, 지급자재 해당 여부, 물가변동 등에 의거 해당 견적가격의 적정성을 재검토할 수 있음. 이때 적용단가는 위원회 개최 시 제시된 단가 적용을 원칙으로 함.(다만, 객관적 근거에 따라 산출단가에 물가변동사항 등 발주시점과 비교하여 적용할 필요가 있는 경우는 예외로 함.)

바. 부천도시공사 내부방침 변경 등에 따라 공법선정 계획이 재수립될 수 있으며 계획이 재수립 될 경우 금회 제출된 공사비 내역서 등 자재공법 선정위원회 자료는 폐기 예정이므로 공법 제안 참여를 원하는 경우 재수립된 계획에 따라 공사비 내역서 등 관련 자료를 다시 제출하여야 함.

사. 자재․공법의 변경 및 취소는 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우 시행 가능하며, 해당 사업자는 부천도시공사에 이의를 제기할 수 없음.

① 생산중단

② 부도 또는 폐업

③ 기타 정상적인 계약이행이 불가능한 경우

④ 법령, 사규 등 상위 규정에서 정한 사항 반영

⑤ 상위계획 변경

⑥ 설계여건 변경

⑦ 설계VE, 기술심의, 계약심사, 일상감사 등 결과 반영

⑧ 인허가기관 협의결과 반영

⑨ 민원반영

⑩ 기타 설계 또는 공사담당 부서장이 취소, 변경이 불가피하다고 판단한 경우

아. 상기 제안조건(제출서류 포함) 미숙지로 인한 불이익은 참여업체의 귀책사유임.

제공자료 목록

【별첨1】 공사비산출내역 작성서식(엑셀파일)

【별첨2】 관련도면 및 제공자료(CAD파일, PDF파일)

- 우수계획평면도, 우수종단면도

관련문의

가. 공법선정 설계관련 문의

○　설계용역사 : 선진엔지니어링 박효준 차장
(전화 02-6333-3345, 이메일 jskokoko@naver.com)

나. 공법제안서 작성관련 문의

○　발주처 : 부천도시공사 도시개발부

※ 공법제안서 작성관련 질의사항은 4/12(수)까지 이메일(jik01@best.or.kr)로만 접수[이메일 질의서 발송 시 접수여부를 반드시 전화(☎ 032-340-0799)로 확인하시기 바라며, 미확인에 따른 책임은 질의자에게 있음]하고 전화문의는 받지 않으며, 답변은 공사 홈페이지*에 일괄 게재(4/14)할 예정입니다. (답변 미확인으로 인한 불이익은 제안사 귀책사유에 해당함)

* 공사홈페이지(www.best.or.kr) - 정보마당 – 알림마당 – 공지사항 탭 확인

8. 작성 서식

< 공 란 >

< 서식1 > - 원본용

※ 본 표지양식을 그대로 사용(글자체 HY헤드라인M)

원본

부천역곡 공공주택지구 조성공사

공  법  제  안  서

선정대상 : 「장치형-여과형 초기우수처리시설 공법」

업  체  명

(업체명은 원본1부만 표기, 9부는 표기 금지)

< 서식 2 >

- 목 차 -
1. 참가신청서류	----------------------	00
2. 참가자격증빙서류	----------------------	00
3. 신기술･특허관련 증빙서류	----------------------	00
4. 제안 요약서	----------------------	00
5. 정량평가	----------------------	00
6. 정성평가	----------------------	00
【별첨】 공사비산출내역서 및 산출근거자료

< 서식 3 > 참가신청서류

신기술･특허 공법제안 참여신청서

○ 공 사 명 : 부천역곡 공공주택지구 조성공사

당사는 위 공사의 초기우수처리시설 분야 신기술 ․ 특허공법 선정을 위한 공법제안에 참가 신청합니다.

2023 년    월    일

기술제안자(업체명) :              (인)

부천도시공사 귀중

< 서식 3-1 > 참가신청서류

청 렴 서 약 서

○ 공 사 명 : 부천역곡 공공주택지구 조성공사

당사는 위 공사의 공법 평가와 관련하여 평가위원 및 이해관계자에게 어떤 부당한 요구를 하거나 금품 · 향응 등을 제공하지 않고 공정하게 평가에 참여 할 것을 서약하며 이를 위반 시는 관계법령에 따라 어떠한 처벌도 감수하겠습니다.

2023 년    월    일

기술제안자(업체명) :              (인)

부천도시공사 귀중

< 서식 3-2 > 참가신청서류

성 실 이 행 각 서

○ 공 사 명 : 부천역곡 공공주택지구 조성공사

당사는 위 공사의 공법선정을 위하여 귀 사에 제출한 각종 자료가 사실과 다름이 없음을 확인하며, 제안내용을 성실히 이행할 것을 확약합니다.

1. 제안된 신기술·특허공법이 해당 계약에 적용하는 것이 타당하지 않다고  공법선정위원회가 판단하는 경우에는 선정되지 않을 수 있음

2. 정성·정량적 평가를 위해 제출한 자료 중 위조, 변조 등 평가결과에 영향을 미치는 불법적인 행위(중대한 허위) 또는 오류가 있다고 공법선정위원회에서 판단하는 경우 해당 평가항목는 “0점” 처리함

3. 공법 선정 후 현장에 적용된 특정기술의 규격, 성능, 단가 등이 선정 당시 제안한 규격, 성능, 단가와 다른 경우 선정 취소가 될 수 있음을 확약함.

(단, 公社의 승인을 받은 경우는 제외함)

2023 년    월    일

기술제안자(업체명) :              (인)

부천도시공사 귀중

< 서식 3-3 > 개인정보 제공 동의서

개인정보 제공 동의서
성 명		주민번호	-
본인은 부천역곡 공공주택지구 조성공사 특정공법 기술제안서 제출과 관련하여, 개인정보 보호법 제15조에 따라 본인 확인을 위한 개인정보 제공에 동의합니다. 년 월 일 동의인 : (서명 또는 인) 부천도시공사사장 귀하
【 수집하는 개인정보의 항목 】 ○ 부천도시공사는 부천역곡 공공주택지구 조성공사 교량 특정공법 제안 서류의 접수 및 처리를 위해 서류 접수 시 아래와 같은 개인정보를 수집하고 있습니다. - 필수항목 : 성명, 주민등록번호, 주소, 전화번호, 학력 및 경력사항, 인적사항 등 【 개인정보 수집 목적 】 ○ 사업수행기관 선정 절차 이행 【 개인정보 보유 기간 】 ○ 정보 주체 개인정보는 원칙적으로 개인정보의 수집 및 이용목적이 달성되면 지체 없이 파기합니다. 단, 다음의 정보에 대해서는 아래의 이유로 명시한 기간 동안 보존합니다. 가. 신청 관련 정보 - 보존기간 : 5년 - 보존사유 : 공공기록물관리법 보유기간 책정기준표 의거, 각종 증명서 발급과 관련된 개인정보파일 나. 관련 법령에 의한 정보보유 사유 - 보존기간 : 영구 - 보존사유 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령에서 정한 소관 업무 수행에 필요
개인정보의 수집 및 이용목적에 동의하십니까? □ 동의함 □ 동의하지 않음

< 서식 4 (필요시) > 참가자격증빙서류

위     임     장

대표자	성 명		생 년 월 일
	주 소
	업 체 명		연 락 처
대리인	성 명		생 년 월 일
	주 소
	업 체 명		연 락 처	☎ H.P:
부천도시공사에서 시행하는「부천역곡 공공주택지구 조성공사 신기술․특허공법(초기우수처리시설) 선정을 위한 기술제안」에 참여 신청함에 있어 상기인을 업체의 대표자 또는 응모자의 대리인으로 위임하였음을 증명합니다. 2023년 월 일 대 표 자 : (인) 대 리 인 : (인) 부천도시공사 사장 귀하
※ 1. 첨부서류 : 재직증명서 1부 2. 위임장에 사용하는 도장은 대표자 인장과 같아야 함 3. 대리 접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 응모자 본인이 모든 책임을 짐

< 서식 5 > 신기술·특허관련 증빙서류

신기술･특허 사용협약 체결 동의서

○ 신기술･특허명 :

○ 발주기관 : 부천도시공사

○ 신기술·특허 보유자 :

제1조(목적) 이 협약은 (공사명)에 대하여 부천도시공사와 신기술･특허 보유자가 위 공사에 해당 신기술･특허공법을 사용할 수 있도록 사용협약을 체결하는 것을 목적으로 한다.

제2조(사용범위) ① 이 협약은 위 공사 중 신기술･특허공법 부분만의(기술사용·시공)을 사용범위로 한다.

② 제1항에 따른 신기술･특허공법이 사용되는 범위에 대하여 이견이 있는   경우에는 발주기관의 해석과 판단에 따른다.

제3조(기술사용료 등) ① 제2조에 따른 신기술･특허공법이 사용되는 공사범위에 대한 기술사용료로 신기술･특허 보유자는 신기술･특허공법이 사용되는 부분에 대한 설계금액을 기준으로 발주기관과 기술보유자 간에 협의한 요율   %를 공사 원가계산 시 반영하는 것에 동의한다.

② 신기술･특허 보유자는 제1항에 따라 반영된 기술사용료를 낙찰자로부터 공사 진척에 따라 분할하여 지급받고, 신기술･특허 보유자가 보유한 기술력을 낙찰자에게 제공하여 공사품질이 확보되도록 최선을 다해야 한다.

③ 기술사용료는 건설기술 진흥법 시행령 제34조에 따라 국토교통부 장관이 정하는 “건설기술진흥업무 운영규정”에 따라 처리한다.

제4조(하도급 등) ① 제3조에 따른 신기술･특허공법이 사용되는 공사의 전부 또는 일부가 기술보유자의 기술력을 활용하지 아니하면 시공과 품질 확보가 불가능하거나, 기술보유자가 보유한 특수 장비 등을 직접 사용(낙찰자가 사용이 가능한 경우는 제외한다)하지 아니하면 시공과 품질 확보가 불가능한 경우에는 신기술･특허 보유자가 해당 부분에 대하여 하도급으로 계약을 이행할 수 있다.

② 제1항에 따라 신기술･특허 보유자가 낙찰자로부터 하도급을 받는 경우에는 하도급부분에 해당하는 예정가격에 원도급공사의 낙찰률(낙찰률이 80% 미만인 경우에는 80%)과 ｢건설산업기본법 시행령｣ 제34조에 따라 하도급계약의 적정성 심사대상이 되는 비율을 곱한 금액을 기준으로 하도급대금을 정한다.

③ 신기술･특허 보유자는 제2항에 따라 하도급하는 부분에 해당하는 기술사용료를 낙찰자로부터 지급받는 것을 포기하며, 그 기술사용료는 설계변경으로 감액한다.

제5조(설계변경 등) 위 공사에 포함된 신기술･특허공법과 관련하여 신기술･특허   보유자가 계약상의 선량한 권리 의무를 다하지 못하여 계약 이행에 차질을 빚거나 공사품질 확보에 지장을 초래하는 경우에는 발주기관이 다른 신기술이나 일반적인 시공방법으로 설계변경을 할 수 있으며, 이에 대하여 신기술･특허 보유자는 이의를 제기하지 아니한다.

제6조(사용협약 동의) 신기술･특허 보유자는 공법제안에서 선정될 경우 신기술･특허 사용협약 체결에 동의한다.

20   년   월   일

발주기관명	부천도시공사	(인)
신기술･특허공법 보유자		(인)

< 서식 6 >

제안 요약서  ※ 1장 이내

☐ 초기우수처리시설 장치형(여과형) 개요

구 분	내 용
공 법 명(자 재 명)	<HY신명조 12point>
제안금액 (천원, VAT포함)	<HY신명조 12point>
경영상태
공법개요	간략히 서술 <HY신명조 12point>
신기술, 특허권자	<HY신명조 12point>
신기술 및 특허명	<HY신명조 12point>
등록권리 만료기간	<HY신명조 12point>
특허 전용실시권 여부	전용 ( ), 해당없음 ( )
본 제안 요약서의 허위 기재 또는 부실한 자료 작성 등으로 인하여 초래되는 사항에 대한 어떠한 처분에도 이의를 제기하지 않을 것을 서약합니다.
제안자 (법인)	주 소	<HY신명조 12point>
	상 호	<HY신명조 12point>
	연 락 처	<HY신명조 12point>
	대표이사	<HY신명조 12point> (인)

※ 제안 요약서와 제출 자료가 상이할 경우 평가상 불이익이 발생될 수 있음.

< 서식 7 > 정량평가

공   사   비

○ 직접공사비

(단위 : 원)

구 분	수질처리유량 (㎥/hr)	수 량	단 위	금 액	비 고
1.		1	식	000,000,000
2.		1	식
3.		1	식
4.		1	식
5.		1	식
6.		1	식
7..		1	식
8.		1	식
9.		1	식
총계		1	식

주) 공사비 세부내역은 붙임 엑셀파일로 세부작성하고, 공종별 합계금액 산출집계함

○ 단위시공단가

(단위 : 원)

총 공사비	수질처리유량(m3/hr)			㎥/hr당 공사비	비 고
	A	B1	C2
00,000,000,000				000,000

○  도면, 구조계산서, 수량산출서, 산출내역서 등 세부자료 별도첨부

< 서식 7-1 > 정량평가

공사비 세부제출 내용

1. 초기처리우수시설 규격 및 견적금액

유역별 초기우수처리량			여과 선속도 (m/hr)	체류시간 (min)	견적제품의 규격 등
유역	초기우수 유역면적 (㎡)	처리용량 (㎥/hr)			여과부 유효면적 (㎡)	저류용량 (㎥)	유효높이 (m)	높이 (m)	1차조 폭원 (m)	1차조 체적비	업체명	제품명	적용특허번호	전체규격 (구조물제외 내경기준)					전처리조 (구조물제외 내경기준)					2차조 (구조물제외 내경기준)					구조물 유효 높이	구조물 유효 체적	구조체 효율(%) (전체유효체적/전체체적)	여과재 유효 면적	여과층체적	여과재 투수 계수	저류용량	여과 선속도	체류 시간	전처리조 체적비	SS 제거 효율	BOD	COD	총 질소	총인
														B	L	H	면적	체적	B	L	H	면적	체적	B	L	H	면적	체적
A	33,360	83.4	20	5
B1	53,454	133.6	20	5
C2	54,362	135.9	20	5

유역	초기우수 유역면적 (㎡)	처리용량 (㎥/hr)	견적제품 순공사비(단위 : 천원)																																기타
			총액(1+….+7)				1.구조물				2.여과재				3.스크린				4.지지대				5.역세척설비				6.정체수배수설비				7.기타 (세부사항 기재)				유지관리비 (1회 준설 등 청소비용)				수질시험비				여과재 1회 교체비용(단위:천원)				여재교체주기
			소계	재료비	노무비	경비	소계	재료비	노무비	경비	소계	재료비	노무비	경비	소계	재료비	노무비	경비	소계	재료비	노무비	경비	소계	재료비	노무비	경비	소계	재료비	노무비	경비	소계	재료비	노무비	경비	소계	재료비	노무비	경비	소계	재료비	노무비	경비	소계	재료비	노무비	경비
A	33,360	83.4
B1	53,454	133.6
C2	54,362	135.9

∗ 제공되는 우수평면도, 유역면적, 초기 우수량을 기초로 굵은선 밖을 기재

(용어설명)  - 처리조별 면적은 1차 처리조, 2차 처리조 각각의 내부 바닥면적을 의미한다.

- 높이는 1차 처리조, 2차 처리조 각각의 내부 높이를 의미하며, 유효 높이는 바닥 평균높이부터 유출관 하부까지의 높이

- 처리조별 체적은 1차 처리조, 2차 처리조 각각의 내부 체적을 의미한다.

- 처리조별 유효체적은 1차 처리조, 2차 처리조 각각의 유효높이를 고려한 내부 체적을 의미한다.

2. 초기우수처리시설 개략도(Scale=평면도 및 주요단면도 : 1/100, 상세도 : 1/50)

- 처리개념도, 평면도, 주요단면도, 여과부상세도(지지대, 이탈방지 등), 스크린상세도

- 초기 우수유입에 따른 시설 가동형식을 보여줄 수 있는 동영상 또는 이미지 등 시각자료

3. 여과재, 스크린, 역세척설비, 정체수배수설비, 자동시료채수기, 유량계, 기타 부속시설에 관한사항

- 총부유물질(TSS) 제거효율 입증서류(한국환경공단, 한국과학기술원, 대학연구소, 한국물환경학회 등 공인기관 최근 1년이내 발급 시험성적서)

- 여과재에 관한사항 : 재질, 비중, 투수계수(시험성적서포함), 단위중량, 특성, 여과부 단위체적당 중량, 원자재 원산지, 가공유무 및 가공지

- 스크린에 관한사항 : 재질, 규격 등

- 역세척설비에 관한사항 : 재질, 규격 등

- 정체수배수설비에 관한사항 : 재질, 규격 등

- 기타 부속시설에 관한사항 : 재질, 규격 등

4. 유지관리에 관한 사항

- 토사준설주기 및 방법, 여재교체 및 청소의 주기와 방법(여재교체와 청소를 구분)

- 사용개시 후 1년간 성능확인 방법제시(모니터링 체계 및 방법)

- 처리시설 목표효율

* 유입수는 통상 도시지역 초기강우 수준적용

5. 초기우수처리시설 설치 또는 계약실적(공공/민간 구분, 공고일로부터 최근 5년간)

연번	발주처	적용지구	원도급사	적용제품 명칭	계약금액	공사기간	적용특허 등록번호 (신기술번호)	초기우수 유역면적 (㎡)	초기 우수량 (㎥/hr)	여과면적 (㎡)	여과 선속도 (m/hr)	체류시간 (min)	저류용량 (㎥)	비고
1														계약서 사본첨부
2

< 서식 7-2 > 정량평가

경 영 상 태

구 분	평가등급	유효기간
신용평가등급

주) 회사 신용도 확인 증빙서류 첨부

① 제안공고일 기준 최근 1년 이내에 평가한 회사채․기업어음에 대한 신용평가등급이나 기업신용평가등급으로 유효기간 내의 서류

② 합병한 업체는 합병 후 새로운 신용평가등급으로 평가하며, 그 전까지는 합병 대상 업체 중 가장 낮은 업체의 신용평가등급을 적용한다.

< 서식 8 > 정성평가

- 공법설명서 목차 -
공법설명 요약서	----------------------	00
공법개요	----------------------	00
성능·품질	----------------------	00
시공성	----------------------	00
안전성	----------------------	00
유지관리성	----------------------	00
【별첨】 1. 계약실적 2. 정체수 및 역세척수 발생량 3. 유지관리비용

< 서식 8-1 > 정성평가

1. 공법설명 요약서  ※ 1장 이내

구 분		00000(원본 업체명 명기 / 사본 미명기)	비고
형 상 (또는 시공사진)		(업체공통 작성서식 / 셀크기 고정)
공법개요		∘ ∘ ∘ ∘
인증/특허/신기술		∘원본 작성 / 사본 미명기
특징	장 점	∘ ∘ ∘ ∘
	단 점	∘ ∘
정 량 평 가	제안공사비	∘원본 작성 / 사본 미명기
	신용등급	∘원본 작성 / 사본 미명기
공 법 특 성	성능·품질	∘ ∘ ∘ ∘
	시공성	∘ ∘ ∘ ∘
	안전성	∘ ∘ ∘ ∘
	유지관리성	∘ ∘ ∘ ∘
	적용실적	∘ ∘ ∘ ∘	최근 5년

< 서식 8-2 > 정성평가

공법 설명서

단, 글씨크기 제목 18point, 중간제목 16poin, 본문 13point 적용

글씨체는 HY신명조 사용

1. 공법개요 < 18point> ※ 2장이내

본문 <13point>

공법개요 작성

2. 성능·품질<18point>   ※ 2장 이상

본문 <13point>

표 및 그림 삽입가능(표 및 그림 크기 자유서식)

3. 시공성<18point>   ※ 2장 이상

본문 <13point>

표 및 그림 삽입가능(표 및 그림 크기 자유서식)

4. 안전성<18point>   ※ 2장 이상

본문 <13point>

표 및 그림 삽입가능(표 및 그림 크기 자유서식)

5. 유지관리성<18point>

본문 <13point>

표 및 그림 삽입가능(표 및 그림 크기 자유서식)

※ 폰트 및 서식 등 작성안내 글씨는 삭제하고 사용하시기 바랍니다.

< 서식 8-3 > 정성평가

초기우수처리시설 설치 또는 계약실적

(공고일로부터 최근 5년간 설치 또는 계약실적)

연번	발주자	공사개요										비고
		계약명	계약금액	공사기간	시설수량	총 시설용량	여과 선속도 (m/hr)	연간 부유물질 제거효율	적용제품명칭	적용특허 등록번호 (신기술번호)	공공 / 민간
1									원본표기/ 사본 미표기	원본표기/ 사본 미표기
2
3
4
5
6

< 서식 8-4 > 정성평가

정체수 및 역세척수 발생량

○ 발생량 산정(㎥/회)

구 분	A유역	B1유역	C2유역
정체수량
역세척수량
합계
총 발생량 :

※ 오수관로 연계처리 시 처리장 부화 최소화를 위한 자료이므로 유역별 정체수 및 역세척수 발생량 표기 및 세부산출근거 제시

○ 세부산출근거

< 서식 8-5 > 정성평가

유지관리비용

○ 유지관리비(1회 준설 등 청소비용)                            단위 : 천원

구 분	A유역	B1유역	C2유역	계
유지관리비 (1회 준설 등 청소비용)

○ 수질시험비                                                  단위 : 천원

구 분	A유역	B1유역	C2유역	계
수질시험비

○ 여재 교체비용                                               단위 : 천원

구 분	A유역	B1유역	C2유역	계
여재 1회 교체비용
교체주기

※ 공사비 세부제출 내용금액과 일치해야함

< 서식 9 >

질     의     서

공 고 명 : 부천역곡 공공주택지구 조성공사 신기술․특허공법 (초기우수처리시설) 선정을 위한 기술제안
질의자	회 사 명		접수번호	발주처작성
	소 속		접수일시	발주처작성
	연 락 처	H.P 010-0000-0000 사무실 000-000-0000	설계사회신일	발주처작성
[질의내용] ○ - - ○ - -
[설계사 검토 및 답변내용] ○ - - ○ - -
① 발주처 : 부천도시공사 도시개발부(유선 032-340-0799) ② 설계사 : (주)선진 도시계획부(유선 02-6333-3345) ③ 질의사항은 4/12(수)까지 이메일(jik01@best.or.kr)로 접수된 질의에 대하여 일괄적으로 답변 및 게시(4/14)예정이며, 홈페이지 게시글 미확인으로 인한 불이익은 제안사 귀책사유에 해당함

< 서식 10 > - 사본용

※ 본 표지양식을 그대로 사용(글자체 HY헤드라인M)

사본

부천역곡 공공주택지구 조성공사

공  법  제  안  서

선정대상 : 「장치형-여과형 초기우수처리시설 공법」

< 서식 10-1 > - 사본용 정성평가

- 공법설명서 목차 -
공법설명 요약서	----------------------	00
공법개요	----------------------	00
성능·품질	----------------------	00
시공성	----------------------	00
안전성	----------------------	00
유지관리성	----------------------	00
【별첨】 1. 계약실적 2. 정체수 및 역세척수 발생량 3. 유지관리비용

< 서식 10-2 > - 사본용 정성평가

1. 공법설명 요약서  ※ 1장 이내

구 분		00000(원본 업체명 명기 / 사본 미명기)	비고
형 상 (또는 시공사진)
공법개요		∘ ∘ ∘ ∘
인증/특허/신기술		∘원본 작성 / 사본 미명기
특징	장 점	∘ ∘ ∘ ∘
	단 점	∘ ∘
정 량 평 가	제안공사비	∘원본 작성 / 사본 미명기
	신용등급	∘원본 작성 / 사본 미명기
공 법 특 성	성능·품질	∘ ∘ ∘ ∘
	시공성	∘ ∘ ∘ ∘
	안전성	∘ ∘ ∘ ∘
	유지관리성	∘ ∘ ∘ ∘
	적용실적	∘ ∘ ∘ ∘	최근 5년

< 서식 10-3 > - 사본용 정성평가

공법 설명서

단, 글씨크기 제목 18point, 중간제목 16point, 본문 13point 적용

글씨체는 HY신명조 사용

1. 공법개요 < 18point> ※ 2장이내

본문 <13point>

공법개요 작성

2. 성능·품질<18point>   ※ 2장 이상

본문 <13point>

표 및 그림 삽입가능(표 및 그림 크기 자유서식)

3. 시공성<18point>   ※ 2장 이상

본문 <13point>

표 및 그림 삽입가능(표 및 그림 크기 자유서식)

4. 안전성<18point>   ※ 2장 이상

본문 <13point>

표 및 그림 삽입가능(표 및 그림 크기 자유서식)

5. 유지관리성<18point>   ※ 2장 이상

본문 <13point>

표 및 그림 삽입가능(표 및 그림 크기 자유서식)

※ 폰트 및 서식 등 작성안내 글씨는 삭제하고 사용하시기 바랍니다.

< 서식 10-4 > - 사본용 정성평가

초기우수처리시설 설치 또는 계약실적

(공고일로부터 최근 5년간 설치 또는 계약실적)

연번	발주자	공사개요										비고
		계약명	계약금액	공사기간	시설수량	총 시설용량	여과 선속도 (m/hr)	연간 부유물질 제거효율	적용제품명칭	적용특허 등록번호 (신기술번호)	공공 / 민간
1									원본표기/ 사본 미표기	원본표기/ 사본 미표기
2
3
4
5
6

< 서식 10-5 > - 사본용 정성평가

정체수 및 역세척수 발생량

○ 발생량 산정(㎥/회)

구 분	A유역	B1유역	C2유역
정체수량
역세척수량
합계
총 발생량 :

※ 오수관로 연계처리 시 처리장 부화 최소화를 위한 자료이므로 유역별 정체수 및 역세척수 발생량 표기 및 세부산출근거 제시

○ 세부산출근거

< 서식 10-6 > - 사본용 정성평가

유지관리비용

○ 유지관리비(1회 준설 등 청소비용)                            단위 : 천원

구 분	A유역	B1유역	C2유역	계
유지관리비 (1회 준설 등 청소비용)

○ 수질시험비                                                  단위 : 천원

구 분	A유역	B1유역	C2유역	계
수질시험비

○ 여재 교체비용                                               단위 : 천원

구 분	A유역	B1유역	C2유역	계
여재 1회 교체비용
교체주기

※ 공사비 세부제출 내용금액과 일치해야함